#### ELETTROCANALI SPA

Via C.A. Dalla Chiesa, 18 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG)

P.IVA 01278720162

# Tel. 035/668264  Fax. 035/6590705

## Caratteristiche tecniche

Technical specification

ARTICOLO 69008A2-S

| CARATTERISTICHE INTERRUTTORE GENERALE MT1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMBINATO |  |
| Tensione nominale | 400 V~ 50/60 Hz |  |
| Poli - Corrente nominale | 4P - 32A |  |
| Intervento | Curva C |  |
| Potere C.C. | 6 kA |  |
| Differenziale Tipo/Taratura | AC / 0,03A |  |
| Sezione collegamenti | 4 mm2 |  |

| CARATTERISTICHE INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 |  |  |  |  |
| Tensione nominale | 250 V~ 50/60 Hz | 250 V~ 50/60 Hz | 250 V~ 50/60 Hz | 400 V~ 50/60 Hz |  |  |  |  |
| Poli - Corrente nominale | 1P+N - 16A | 1P+N - 16A | 1P+N - 16A | 3P+N - 32A |  |  |  |  |
| Intervento | Curva C | Curva C | Curva C | Curva C |  |  |  |  |
| Potere C.C. | 6 kA | 6 kA | 6 kA | 6 kA |  |  |  |  |
| Sezione collegamenti | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 |  |  |  |  |

| CARATTERISTICHE PRESE E SPINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 | PR6 | PR7 | PR8 | PR9 | PR10 |  | SPINA |
| Tipo | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 | EN 60309 |  | EN 60309 |
| N° Poli | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 2P+ | 3P+N+ |  | 3P+N+ |
| Tensione nominale | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 200-250 V~ | 380-415 V~ |  | 380-415 V~ |
| Corrente nominale | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 32A |  | 32A |
| Sezione collegamenti | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 |  | 4 mm2 |